## b) Catálogo
| Dependencia: | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO
| Obra: | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ. LÍNEA DEL TANQUE CERRITO A COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ
| Localidad: | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
| Municipio: | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
No. Reg. | Código | Concepto | Unidad | Cantidad
| A | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ. LÍNEA DEL TANQUE CERRITO A COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ
| A01 | LÍNEA CERRITO-YALCHIVOL A UNIDAD DEPORTIVA · TUBERÍA HIERRO DÚCTIL 10"
| A0101 | PRELIMINARES Y TRABAJOS PREVIOS
1 | 1101000041 | TRAZO Y NIVELACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN CALLES; INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 2822.19
2 | 1308000033 | TRAZO Y CORTE HASTA 5CM ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO EN CONCRETO HIDRAULICO; INCLUYE: 2 LINEAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m | 1448.57
3 | 1107000411 | CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, MEDIDO POR LÍNEA DE CORTE CON PROFUNDIDAD MINIMA DE 5.0 CMS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS MEDIDO SUELTO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m | 5400.99
4 | AD-01 | CORTE Y RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CONEXIÓN DE LA LÍNEA NUEVA. INCLUYE: PROGRAMACIÓN CON EL ORGANISMO OPERADOR, CUADRILLA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CIERRE Y APERTURA DE VÁLVULAS, PURGA Y RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 20
5 | AD-02 | DESAGÜE Y VACIADO DE LA LÍNEA EXISTENTE PREVIO AL CORTE PARA LA INTERCONEXIÓN. INCLUYE: LOCALIZACIÓN DE PUNTOS DE DESFOGUE, VACIADO CONTROLADO, MANEJO Y CONDUCCIÓN DEL AGUA A SITIO AUTORIZADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m | 2822.19
6 | AD-03 | EMPATE E INTERCONEXIÓN DE LA LÍNEA NUEVA A LA TUBERÍA EXISTENTE EN LOS EXTREMOS DEL TRAMO. INCLUYE: EXCAVACIÓN, PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, JUNTAS, EMPAQUES Y TORNILLERÍA, PRUEBA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
7 | AD-04-24 | INSTALACIÓN PROVISIONAL (BY-PASS-24) PARA MANTENER EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DURANTE LOS TRABAJOS. INCLUYE: SUMINISTRO, ARMADO, OPERACIÓN Y RETIRO DE TUBERÍA Y PIEZAS PROVISIONALES, CONEXIONES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1
8 | AD-06 | POZOS A CIELO ABIERTO PARA LOCALIZACIÓN DE INTERFERENCIAS E INSTALACIONES EXISTENTES. INCLUYE: EXCAVACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE INSTALACIONES, RELLENO, COMPACTACIÓN Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 56
9 | AD-07 | REUBICACIÓN O PROTECCIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES QUE CRUZAN LA ZANJA (AGUA, DRENAJE, ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, ETC.). INCLUYE: MATERIALES, SOPORTES, MANIOBRAS Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 282
10 | AD-08 | SOPORTE Y PROTECCIÓN TEMPORAL DE TUBERÍAS Y DUCTOS EXISTENTES QUE LA LÍNEA INTERCEPTE DURANTE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE: ESTRUCTURAS DE SOPORTE, APUNTALAMIENTO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 9
| A0102 | DEMOLICIONES Y RETIROS
11 | 1001000043 | RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO A MANO, INCLUYE: CARGA DEL MATERIAL A CAMION Y ACARREO EN 1ER. KM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 133.1822
12 | 1107000391 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO, CON EQUIPO NEUMÁTICO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 653.1573
13 | 1001000053 | RUPTURA DE BANQUETA DE CONCRETO, INCLUYE: CARGA DEL MATERIAL A CAMION Y ACARREO EN 1ER. KM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 10
14 | AD-43 | DEMOLICIÓN DE REJILLA PLUVIAL EXISTENTE. INCLUYE: DEMOLICIÓN, RETIRO, CARGA, ACARREO A SITIO AUTORIZADO Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
15 | AD-22 | DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN EXISTENTE DE CONCRETO. INCLUYE: DEMOLICIÓN, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO A SITIO AUTORIZADO Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m | 200
| A0103 | MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACIÓN, RELLENOS Y ACARREOS)
16 | 1011000150 | EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYE: CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 846.657
17 | 1011000170 | EXCAVACION CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECANICO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO, CON EXTRACCION DE REZAGA A MANO, INCLUYE: AFLOJE, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO A 10 M DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 3386.628
18 | 1020000110 | PLANTILLA PARA RECIBIR TUBERIA A BASE DE MATERIAL MEJORADO, 15 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PIZON DE MANO AL 90 %, SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA, INCLUYE:SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA. | M3 | 507.9942
19 | 1020000063 | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR AL 95% PRUEBA PROCTOR. CON EQUIPO MANUAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 3582.2876
20 | 1108000282 | ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 5414.0943
21 | 1108000032 | ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3-Km | 54140.9426
22 | AD-12 | BOMBEO DE ACHIQUE EN ZANJA PARA ABATIR AGUA FREÁTICA O PLUVIAL DURANTE LA INSTALACIÓN. INCLUYE: EQUIPO DE BOMBEO, COMBUSTIBLE, MANGUERAS, CONDUCCIÓN DEL AGUA Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | HR | 40
23 | AD-15 | RELLENO FLUIDO (MORTERO DE BAJA RESISTENCIA F'C=100 KG/CM2) EN CRUCES VEHICULARES PARA REAPERTURA RÁPIDA AL TRÁNSITO. INCLUYE: MATERIALES, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 56
| A0104 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA
24 | S/C-02-10 | SUMINISTRO DE TUBERIA HIERRO DUCTIL ESPIGA-CAMPANA DE 250 MM. (10") DE DIAMETRO CLASE 30, NOM-013-CONAGUA-2000 / ISO-2531-2009, RECUBRIMIENTO INTERIOR MORTERO Y EXTERIOR ZINC; INCLUYE: EMPAQUE DE EPDM, ANILLOS, LUBRICANTE, FLETES Y MANIOBRAS. | m | 2822.19
25 | S/C-03-10 | INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA HIERRO DUCTIL ESPIGA-CAMPANA DE 250 MM. (10") DE DIAMETRO CLASE 30, NOM-013-CONAGUA-2000 / ISO-2531-2009; INCLUYE: MANIOBRAS DE DESCARGA, TRASLADOS LOCALES DE BODEGA A PIE DE OBRA, COLOCACION DE EMPAQUES, LUBRICANTE. | m | 2822.19
| A0105 | PIEZAS ESPECIALES, VÁLVULAS Y ACCESORIOS
26 | S/C-04-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL (CARRETES, CODOS, EXTREMIDADES, TEES, CRUZ, REDUCCIONES, BRIDAS); INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION, PRUEBAS HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. | Kilogramo | 311.6
27 | S/C-05-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION TIPO LINK GS PARA CONECTAR TUBERIAS EN HIERRO DUCTIL, DIAMETRO NOMINAL DE 250 MM. (10"); INCLUYE: MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. | Pieza | 6
28 | 1125000083 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA, INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) DE 305 MM. (12") DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 4
29 | S/C-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE CON BRIDA DE 250 LBS. DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO; INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION Y PRUEBA HIDROSTATICA. | Pieza | 10
30 | 2045000033 | SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo. Fo. V/F CON BRIDA DE 75 MM. ( 3" ) DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 10
31 | 1123000010 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo. 2" A 3" DE DIAMETRO (CARRETES, CODOS, EXTREMIDADES, TEES, CRUZ, REDUCCIONES, BRIDAS) INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, PRUEBAS HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Kg | 200
32 | 2043000753 | SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 1 1/4" X5 1/2" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 120
33 | 2043000693 | SUMINISTRO DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 7/8" X 4". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 80
34 | 2043005023 | SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Pieza | 20
35 | AD-17-10 | ATRAQUES Y ANCLAJES DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 PARA PIEZAS ESPECIALES DE LA LÍNEA (CODOS, TEES, CRUCES Y VÁLVULAS). INCLUYE: CONCRETO, CIMBRA, EXCAVACIÓN, COLADO Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8
36 | AD-20 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA O REGISTRO DE CONCRETO PARA VÁLVULAS DE EXPULSIÓN DE AIRE (VEA) DE 3". INCLUYE: EXCAVACIÓN, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, TAPA, BROCAL Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10
37 | AD-21-10 | SUMINISTRO DE EMPAQUES Y TORNILLERÍA PARA BRIDAS DEL DIÁMETRO PRINCIPAL DE LA LÍNEA. INCLUYE: EMPAQUES, TORNILLOS, TUERCAS, RONDANAS Y MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1
| A0106 | ALBAÑILERÍA Y OBRA CIVIL (CAJAS, ATRAQUES, GUARNICIONES)
38 | 1112000235 | CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS DE MURO DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CON TAPA DE CONCRETO F´c= 200 kg/cm2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F´c= 100 kg/cm2 DE 6CM ESPESOR. PISO DE CONCRETO F´c= 150 kg/cm2 DE 7 CM ESPESOR REFORZADO CON VARILLA No. 3 A CADA 25 CM. AMBOS LADOS. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO FINO. CIMBRA DE MADERA. (SEGUN PLANO TIPO V.C. 1958).CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULA DE: 200 A 450 MM. DE DIAM. TIPO 13 (2.3x1.6 m); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | Caja | 10
39 | 1313000011 | CONCRETO F’c=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS. CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4 , ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m | 200
40 | S/C-011 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 6 CMS. DE ESPESOR ACABADO RAYADO; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. | m2 | 120
| A0107 | ESTRUCTURAS ESPECIALES Y CRUCES (DREN PLUVIAL / SANITARIO EXISTENTES)
41 | CE-P6-01 | REFUERZO/COMPLEMENTO DE CIMENTACIÓN EN MUROS EXISTENTES DEL DREN PLUVIAL, CON MAMPOSTERÍA DE PIEDRA COLOCADA POR DEBAJO DEL MURO EXISTENTE. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 134.96
42 | CE-P6-02 | TRABE DE CONCRETO F'C=200 (T-1) PARA PROTECCIÓN DE LÍNEA DE FIBRA ÓPTICA EN EL CRUCE; ARMADA CON 2 VAR. 5/8" Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM; SECCIÓN 0.40X0.35. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m | 40
43 | CE-P6-03 | CRUCE Y PROTECCIÓN DEL DREN PLUVIAL DE TUBO DE CONCRETO EXISTENTE AL PASO DE LA LÍNEA (SOPORTE, PROTECCIÓN Y REPOSICIÓN EN LA ZONA DE CRUCE). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1
44 | CE-P6-04 | REPOSICIÓN DE REJILLA PLUVIAL TIPO IRVIN (ACERO AL CARBÓN 3"X1/4") CON CONTRAMARCO (ÁNGULO 3"X1/4"), CONCRETO F'C=200, PLANTILLA F'C=100 Y ACERO #3 @ 20 CM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
45 | CE-P6-05 | CRUCE Y PROTECCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EXISTENTE (COLECTOR 24"/63 CM) AL PASO DE LA LÍNEA DE AGUA (SOPORTE Y PROTECCIÓN). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1
46 | CE-P6-06 | MURETE DE ENRACE CON BLOCK Y REMATES EN LA ZONA DE CRUCE DEL DREN, INCLUYE REPOSICIÓN DE GUARNICIÓN/BANQUETA AFECTADA ESPECÍFICA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m | 30
| A0108 | PRUEBAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN
47 | AD-18 | LAVADO, DESINFECCION Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DEL TANQUE CON SOLUCION CLORADA (NOM-013 / CONAGUA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m | 2822.19
48 | AD-19 | SUMINISTRO DE AGUA PARA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y DESINFECCION DEL TANQUE (~1,500 M3 + PERDIDAS). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 158
| A0109 | PAVIMENTOS Y REPOSICIÓN DE SUPERFICIES
49 | 1002000053 | REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CON CARPETA DE 0.05 M. DE ESPESOR, INCLUYENDO BASE DE GRAVA CEMENTADA DE 0.20 M. DE ESPESOR; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 3265.7864
50 | 1002000221 | REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 DE 0.15 M. DE ESPESOR; INCLUYE BASE DE GRAVA CEMENTADA DE 0.20 M. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95%, CIMBRA COMUN EN FRONTERAS Y ACARREOS DE PETREOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 887.8815
51 | S/C-EST | REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 DE 0.15 M. DE ESPESOR ESTAMPADO (CUALQUIERACABADO), CON COLOR INTEGRADO Y BARNIZ (GLASMIX) COMO SELLADOR; INCLUYE BASE DE GRAVA CEMENTADA DE 0.20 M. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95%, CIMBRA COMUN EN FRONTERAS Y ACARREOS DE PETREOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 120
52 | 1002000113 | REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 M. DE ESPESOR (NO INCLUYE BASE). INCLUYE: ACARREO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 100
53 | AD-25 | SELLO DE JUNTAS (FRÍAS Y DE CONTRACCIÓN) EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO. INCLUYE: LIMPIEZA DE JUNTA, MATERIAL SELLANTE, RESPALDO Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m | 538.11
54 | AD-26 | SEGUNDA CAPA DE CARPETA ASFÁLTICA (DOBLE CAPA) DONDE EL PROYECTO LO INDICA. INCLUYE: MEZCLA ASFÁLTICA, RIEGO DE LIGA, TENDIDO, COMPACTACIÓN Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | m2 | 3265.7864
55 | AD-24 | RENIVELACIÓN DE TAPAS, REGISTROS Y CAJAS DE VÁLVULAS EXISTENTES AL NUEVO NIVEL DE PAVIMENTO. INCLUYE: AJUSTE, MATERIALES, MANIOBRAS Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 19
| A010A | OBRAS COMPLEMENTARIAS (DRENAJE, TOMAS Y DESCARGAS)
56 | S/C-09 | REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA EN VÍA PÚBLICA CON TUBO PLUS DE 1/2"; INCLUYE: CONECTORES, ABRAZADERA PVC, SEÑALAMIENTO, EXCAVACIÓN A MANO, RETIRO DE TUBERÍA DAÑADA, EQUIPO DE PRUEBA, FLETES Y MANIOBRAS. | Pieza | 200
57 | S/C-010 | REPARACIÓN DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA CON TUBERIA PVC SANITARIO 160 MM (6") SERIE 25; INCLUYE: SEÑALAMIENTO, EXCAVACIÓN A MANO, RETIRO DE TUBERÍA DAÑADA, EQUIPO DE PRUEBA, FLETES Y MANIOBRAS. | Pieza | 800
58 | AD-11 | REPOSICIÓN DE BOCAS DE TORMENTA, REJILLAS PLUVIALES Y DESCARGAS SUPERFICIALES AFECTADAS. INCLUYE: MATERIALES, OBRA CIVIL, HERRERÍA, COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4
59 | AD-10 | RECONSTRUCCIÓN O RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA Y BROCALES DENTRO DE LA FRANJA DE PAVIMENTO. INCLUYE: MATERIALES, DEMOLICIÓN PARCIAL, AJUSTE DE NIVEL, BROCAL Y TAPA, Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4
| A010B | SEÑALAMIENTO, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
60 | AD-27 | SEÑALAMIENTO VIAL DE PROTECCIÓN DE OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN. INCLUYE: BARRERAS, CONOS, CINTA, SEÑALES PREVENTIVAS Y RESTRICTIVAS, LUCES Y MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | MES | 5
61 | AD-28 | PASOS PROVISIONALES PEATONALES Y VEHICULARES SOBRE ZANJA (PLANCHAS Y RAMPAS). INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO DE PLANCHAS, SEÑALIZACIÓN Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 24
62 | AD-29 | DESVÍOS DE TRÁNSITO Y BANDEREO DURANTE EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN Y RELLENO. INCLUYE: PERSONAL DE BANDEREO, EQUIPO DE COMUNICACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y MANO DE OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 30
| A010C | SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE
63 | AD-33 | LIMPIEZA PERMANENTE DE VIALIDAD Y RETIRO DE AZOLVE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | MES | 5
| A010D | CONTROL DE CALIDAD Y CIERRE
64 | AD-37 | LIMPIEZA GENERAL FINAL DE LA OBRA Y RETIRO DE ESCOMBRO Y SOBRANTES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 2822.19